## 写真チェック用（新）
浄化槽完成検査チェック表
※ 各提出写真について、目盛り等が明確に判別できるよう撮影をすること
| 工程 | [10 empty] | チェック
1 | 着 工 準 備 |  | 提出写真1 |  | 標識看板【法第30条】 |  |  |  | 標識看板【法第30条第2項】
[6 empty] | 40ｃｍ以上 |  |  |  | 40ｃｍ以上
[5 empty] | 浄化槽工事事業者登録票 |  |  |  | 浄化槽工事事業者届出済票
[5 empty] | 氏名又は名称 |  |  | 35 | 氏名又は名称
[5 empty] | 代表者氏名 |  |  | ｃｍ | 代表者氏名
[5 empty] | 登録番号 |  | 知事（登 ）第 号 | 以 | 届出番号 |  | 知事（登 ）第 号
[5 empty] | 登録年月日 |  | 年 月 日 | 上 | 届出年月日 |  | 年 月 日
[5 empty] | 浄化槽設備士の名称 |  |  |  | 浄化槽設備士の名称
①設置場所を縄張りやスプレ－で明確に写している。
②浄化槽設備士が正面を向き、標識看板を掲げている。
③背景に工事を行う場所の周辺状況（地面・家屋等）とともに写している。
[検査項目の根拠]
|  | ・ | 国庫補助対象浄化槽の施工に関する審査について
[標識の掲示の根拠]
|  | ・ | 浄化槽法第29条及び第30条
|  | ・ | 浄化槽工事業に関わる省令第9条
2 | 切 削 工 事 |  | 提出写真２ |  | 提出写真３ |  |  |  | 湧水がある場合（水替え工法）
①掘削状況の写真を撮影するとともに、1,5ｍ以上の掘削については、崩落防止の対策（土留め）を講じている。
②工事場所・日時・工程を示した標識・スケ－ル等の機材を写している。
≪規格・注意事項≫
|  | ・ | 2.0ｍ以上の掘削については、地山の掘削の作業にかかる作業主任者を選任し、作業を実地指揮させること。
|  | ・ | 掘削時に湧水があれば、コンクリ－ト打ち込み前に適切な処置をすること。
|  | ・ | ポンプによる水替えで対応できない場合は、ウエルポイント工法など、状況に応じた工法を行うこと。
|  | ・ | 釜場により行う場合は、ポンプの下に架台を設ける等、土砂等が吸い込まれないようにすること。
|  | ・ | 排水は沈砂桝を設ける等の措置を講じ、土砂等の流出を防ぐ措置を講じること。
|  | ・ | 排水により根切り底、法面、敷地内及び近隣等に影響を与えないよう適切な処置をすること。
[検査項目の根拠・土留めを講じる根拠]
|  | ・ | 建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）
|  | ・ | 建築基準法施工令第136条の3第4項
[作業主任者を選任する根拠]
|  | ・ | 労働安全衛生法施工令第6条9号
3 | 砕 石 地 業 |  | 提出写真4 |  | 提出写真5
①栗石又は砕石地業で転圧機材（ランマ－・プレ－ト等）を使用し、転圧作業を行っている。
②転圧後、栗石又は砕石の厚さの分かるスケ－ルとともに写している。
≪規格・注意事項≫
|  | ・ | 砕石（切り込砕石又は再生クラッシャランとする。）厚さ：100ｍｍ以上
|  | ・ | 割栗石（割栗石の場合は目潰し材を充填し十分転圧すること。）厚さ：150ｍｍ以上
|  | ・ | 底面が岩の場合には栗石又は砕石地業を行わず、岩着（捨てコンクリ－ト）で深さを調整すること。
[記録に残す根拠・検査項目の根拠]
|  | ・ | 浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令第一条七
|  | ・ | 「合併処理浄化槽設置整備事業の推進体制の強化」及び「国庫補助対象浄化槽の施工に関する審査」について
[仕上がり厚さの数値の根拠]
|  | ・ | 公共建築工事共通仕様書（機械設備工事編）
| 工程 | [10 empty] | チェック
4 | 捨 て コ ン ク リ ¦ ト ・ 型 枠 ・ ベ ¦ ス 配 筋 |  | 提出写真6 |  | 提出写真7 |  |  |  | 提出写真8
①全景及び捨てコンクリ－ト厚の分かるスケ－ルとともに写している。
②型枠及び配筋ピッチの状態が確認できるように写している。
③ピッチの分かるスケ－ルとともに写している。
④鉄筋配置には、必ずスペ－サを設置している。
⑤車載仕様で支柱がある場合は、主筋及びフ－プ筋（スパイラル筋）とともに写している。
≪規格・注意事項≫
|  | ・ | 捨てコンクリ－ト厚は50mm以上とする。
|  | ・ | 捨てコンクリ－ト設計基準強度は15Ｎ/㎣以上とする。
|  | ・ | 十分な養生の期間を取ること。
|  | ・ | 既製の底版コンクリ－ト（プレキャスト）を使用する場合には、捨てコンクリ－トの打設を省略することができるが、目潰し材を充填し密実に転圧を行い、プレキャストの水平確認を必ず行うこと。
|  | ・ | 配筋はＤ-10＠200とする。
|  | ・ | 石や木材等のスペ－サ－の代用は認めない。
|  | ・ | 車載仕様の主筋はＤ-13×4、フ－プ筋（スパイラル筋）は、Ｄ-10＠150とする。
|  | ・ | 外寸は、浄化槽の外形寸法以上の広さとする。
|  | ・ | 型枠の取り外しは、型枠の最小存知期間を経た以後に行う。
[記録に残す根拠]
・浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令第一条七及び八
[検査項目の根拠]
|  | ・ | 「合併処理浄化槽設置整備事業の推進体制の強化」及び国庫補助対象浄化槽の施工に関する審査」について
[捨てコンクリ－ト厚さの根拠]
|  | ・ | 「公共建築工事共通仕様書（機械設備工事編」及び「空気調和・衛生設備工事標準仕様書SHASE-SO10-2007」
[配筋数値の根拠]
|  | ・ | 「公共建築工事共通仕様書（機械設備工事編）」
5 | 底 版 コ ン ク リ ｜ ト |  | 提出写真９
①コンクリ－ト養生後、長さ（Ｌ）、巾（Ｗ）、厚さ（Ｔ）の分かるスケ－ルとともに写している。
②車載仕様で支柱がある場合は、ボイド管及びヒュ－ム管をセットした状態で写している。
≪規格・注意事項≫
|  | ・ | 底版コンクリ－ト厚は各メーカーが定めた基準厚を適用すること。｟150mm（100mm)以上｠
必ず図面、仕様書に基づいて行うこと。（浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令第一条第一項）
|  | ・ | プレキャスト板は保証書及び構造計算書があるものを使用し、申請時に図面・仕様書・構造計算書を添付すること。
|  | ・ | コンクリ－トの設計基準強度は18Ｎ/㎣以上、スランプは18ｃｍ以下とする。（プレキャストも同様の基準とする。）
[記録に残す根拠]
・浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令第一条七及び八
[検査項目の根拠]
|  | ・ | 「合併処理浄化槽設置整備事業の推進体制の強化」及び国庫補助対象浄化槽の施工に関する審査」について
[底板コンクリ－ト厚の根拠]
・公共建築工事共通仕様書（機械設備工事編）
・空気調和・衛生工学会規格
[底板コンクリート厚の参考]
・浄化槽整備事業の手引き2018 P.178
| 工程 | [10 empty] | チェック
6 | 据 付 ・ 埋 め 戻 し 工 事 |  | 提出写真10 |  | 提出写真11 |  |  |  | 提出写真12
①現場で浄化槽本体の搬入状況、及び本体に明記されているメ－カ-・型式・人槽が確認できるように写している。
②据付後の水張りの状況が確認できるように写している。
③本体の水平を確認しつつ埋め戻しの作業を行っていることが分かるように写している。
≪規格・注意事項≫
|  | ・ | 据付は、周囲の状況を確認してクレ－ン等で実施すること。
|  | ・ | 基礎コンクリ－トの小石や異物を除去しておくこと。
|  | ・ | 浄化槽を吊り上げる場合は、必ず4点吊りとし、吊り角は60度以下とすること。
|  | ・ | 埋め戻し前に規定水位まで水張りを行い、その後24時間以上放置し、漏水の有無を検査すること。
|  | ・ | 放流ポンプ一体型の浄化槽の水張りは槽本体から行うこと。
|  | ・ | 水張りは必ず流入側から行うこと。
[埋め戻しの写真には、以下の道具が写っていること。]
ア、本体の水平を確認するための水準器（これに代えて水準目安線や越流ぜき、流入、放流、移流管等の状況を浄化槽設備士が確認していることを写した別の写真でも良い。）
イ、埋め戻しの高さを示すスケ－ル。
ウ、水張り及び水締めに用いるホ－ス。
エ、つき固め用の器具（つき棒、ランマ－等）および埋め戻しに用いている土砂（本体を傷つけるおそれののある石などが入っていない土砂）。
|  | ・ | マンホ－ル蓋、流入管、放流管等から土砂が入らないように必要な対策を行うこと。
|  | ・ | 良質土（山砂・ダスト等）で行うものとし、深さの1/3程度ずつ周囲を均等に突き固め水締めを行うこと。
[検査項目の根拠]
・浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令第一条五の二及びホ
・国庫補助対象浄化槽の施工に関する審査について（審査）
[水張りの根拠]
|  | ・ | 建築基準法施工令第33条
[埋め戻しに係る根拠]
|  | ・ | 「公共建築工事共通仕様書（機械設備編）」
7 | 嵩 上 工 事 |  | 提出写真13
①嵩上げ高が分かるスケ－ルとともに写している。
②マンホ－ル蓋の高さからバルブ等の操作が容易であるかが分かるスケ－ルをあてた写真を写している。
≪規格・注意事項≫
|  | ・ | 嵩上げ高は300ｍｍ以内とすること。
・やむをえず浄化槽本体を深埋めする場合には、ピット構造とすること。
|  | ・ | バルブからマンホール蓋までの高さを計測した写真を添付すること。
[嵩上げ高の根拠]
・「小規模合併処理浄化槽構造基準」
| 工程 | [10 empty] | チェック
8 | 上 部 ス ラ ブ 工 事 |  | 提出写真14 |  | 提出写真15
①型枠及び配筋ピッチの状態が確認できるように写している。
②ピッチの分かるスケ－ルとともに写している。
③鉄筋配置には、必ずスペ－サを設置している。
④開口部の開口補強筋が分かるように写している。
⑤コンクリ－ト養生後、長さ（Ｌ）、巾（Ｗ）、厚さ（Ｔ）の分かるスケ－ルとともに写している。
≪規格・注意事項≫
|  | ・ | 原則として地盤より30ｍｍ以上高くする等、雨水の流入防止策を講じること。
|  | ・ | 上部スラブコンクリ－ト上の雨水がどちら側に流れるかを施主と打ち合わせし、表面に勾配をつけること。
|  | ・ | 配筋はD-10＠200、開口補強筋は、10mm以上とする。
|  | ・ | 上部スラブコンクリ－ト厚は各メーカーが定めた基準厚を適用すること。（80～150mm前後）
必ず図面、仕様書に基づいて行うこと。（浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令第一条第一項）
|  | ・ | マンホール蓋は、車載使用の場合荷重1500K以上の仕様のものとすること。（材質は問わない。）
|  | ・ | その他の仕様は底版コンクリ－トに準ずる。
[検査項目の根拠]
・浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令第一条七及び八
[上部スラブコンクリート厚の参考]
・浄化槽整備事業の手引き2018 P.180
9 | ブ ロ ワ ｜ ・ 残 土 処 分 ・ 後 片 付 け |  | 提出写真16 |  | 提出写真17
①残土の処分、工事の後片付け等、工事が完了していることが確認できるように写している。
②工事の竣工確認を行った浄化槽設備士が写っていること。
≪規格・注意事項≫
|  | ・ | ブロワ－に防振ゴム等の防振対策を講じること
|  | ・ | 防雨型のコンセントとし、ブロワ専用の電源を設けること。
|  | ・ | 冠水・冠雪のおそれの無い場所に設置すること。高い位置に設置する場合は、吐出量不足にならないように注意すること。
|  | ・ | 電源ケ－ブルは電源コンセントまでの途中、建物外壁等に固定しないこと。
|  | ・ | 配管長さ5ｍ以内、曲がりは5箇所以内を標準とすること。
|  | ・ | 基礎は地盤より10cm以上高くし、ブロワ本体の外寸より5cm以上大きくすること。
|  | ・ | 振動が直接建築物（家屋）に伝わらないよう、建物の基礎から離すこと。
|  | ・ | アース工事が必要な機種にあっては、必ず接地工事を行うこと。
|  | ・ | 工事終了後、浄化槽本体内外、コンクリ－トスラブの周辺等を水洗し、後片付け、清掃を行うこと。
|  | ・ | 本体、配管及び桝の中に土砂、モルタル片、管の切りカス、木や、鉄筋の残材等の異物があれば、すべて除去すること
| そ の 他 |  | ≪その他の規格・注意事項≫
|  |  | ○管渠の勾配については下記のとおりとする。 |  |  |  | ○桝の設置位置は下記のとおりとする。
|  |  | 管径（mm） | 勾配
|  |  | 65以下 | 1/50以上 |  |  | ・管路の起点部
|  |  | 75・100 | 1/100以上 |  |  | ・各排水の合流部
|  |  | 125 | 1/150以上 |  |  | ・管路の屈曲点
|  |  | 150以上 | 1/200以上 |  |  | ・直線部分においては延長が管径の120倍を超える場合
○流入管渠
・生活排水は全て接続すること。
・雨水や工場廃水、屋外給湯器等の排水は接続しないこと。
・屋外（足）洗い場の排水は接続しないこと。
○放流管渠
・放流口と放流水路（側溝）との水位差が適切に保たれ、逆流のおそれが無い位置とすること。
・用水路に放流する場合は、灌漑期の水位の上昇を確認し、逆流しない位置に放流口を設けること。

## 写真チェック項目表
写真チェック項目
（実績報告書の提出前に確認してください）
全写真 | ✔ | 全ての写真の黒板には撮影年月日が入っていますか？
写真例１ | ✔ | [着工準備写真]
・浄化槽工事事業者の標識看板が写っていますか？
・設置箇所が明確になっていますか？
・浄化槽設備士が写っていますか？
写真例２ | ✔ | [掘削状況写真]
・床付けの深さが分かりますか？
写真例３ | ✔ | [土留め設置写真]
・土留めが設置されていますか？
（地盤が崩落のおそれのない岩の場合を除いて設置すること）
写真例４ | ✔ | [砕石転圧写真]
・ランマが写っていますか？
・砕石厚が分かりますか？
写真例５ | ✔ | [砕石地業完了写真]
写真例６ | ✔ | [捨てコンクリ－ト写真]
・捨てコンクリ－ト厚が分かるようにスケ－ルをあてていますか？
写真例７ | ✔ | [型枠・配筋写真]
・型枠は設置していますか？
・鉄筋の下にスペ－サ－は設置していますか？
写真例８ | ✔ | [鉄筋の配筋状態写真]
・配筋のピッチがわかりますか？
・黒板に鉄筋の種類・ピッチが明記されていますか？（例：Ｄ10-＠200）
写真例９ | ✔ | [底版コンクリ－ト完成写真]
・底版コンクリ－トの寸法が分かるようにスケ－ルをあてていますか？
・黒板にコンクリ－トの寸法が明記されていますか？
写真例１０ | ✔ | [浄化槽本体搬入]
・浄化槽本体は交付申請書の本体と間違いないですか？
・浄化槽の型式等は写っていますか？
写真例１１ | ✔ | [浄化槽設置・水張り写真]
・埋め戻す前に水を張っていますか？
・ホ－スは写っていますか？
写真例１２ | ✔ | [埋め戻し・水締め写真]
・水平器・ランマは写っていますか？
・埋め戻しは良質土で行っていますか？
写真例１３ | ✔ | [嵩上げ写真]
・嵩上げ高は300㎜以下ですか？
・スケ－ルをあてていますか？
写真例１４ | ✔ | [上部スラブ工事]
・上部スラブコンクリ－トの型枠・マンホ－ル補強筋が設置してありますか？
・鉄筋の下にスペ－サ－は設置していますか？
・配筋のピッチがわかりますか？
写真例１５ | ✔ | [上部スラブ完成写真]
・スラブの寸法が分かるように、スケ－ルをあてていますか？
・黒板にスラブ寸法が明記されていますか？
写真例１６ | ✔ | [ブロワ－写真]
・ブロワ－基礎は建物の基礎から離していますか？
・黒板にブロワ－基礎の寸法が明記されていますか？
・ア－ス工事が必要な機種にあっては接地工事を行っていますか？
写真例１７ | ✔ | [完了写真]
・浄化槽設備士は写っていますか？